ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD   DE  INGENIERIA   EN ELECTRIDAD  Y  COMPUTACION

CONTROLES INDUSTRIALES ELECTRICOS

CAPITULO VI

DISPOSITIVOS DE PROTECCION

6.1   TIPOS DE ANOMALIAS.

6.2   CAUSAS DE ELEVACION DE TEMPERATURA.

6.3   PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS.

6.3.1  RELE TERMICO DE SOBRECARGA.

6.3.2  RELE ELECTROMAGNETICO DE SOBRECARGA

RELE DE SOBRECARGA DE DISPARO INSTANTANEO.

6.3.3  RELE DE SOBRECARGA TERMOMAGNETICO.

6.3.4  RELE DE SOBRECARGA TIPO TERMISTOR.

6.4   PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITO.

6.5   PROTECCION CONTRA ARCOS.

6.6   PROTECCION CONTRA FALLA DE CAMPO.

6.7   PROTECCION CONTRA PERDIDA DE FASE.

6.8   PROTECCION CONTRA BAJO VOLTAJE.

6.1   TIPOS DE ANOMALIAS.

El tipo de anomalía contra los cuales se deben de tomar en cuenta, en general, son :

- Sobrecargas.

a) Sostenidas.

b) Súbitas o Instantáneas.

- Cortocircuitos.

- Arcos.

- Pérdidas de Fase.

- Falla de Campo.

SOBRECARGAS.-

Las sobrecargas se producen por causas mecánicas ó eléctricas.

CAUSAS MECANICAS.- Se da cuando se excede la carga mecánica, es decir más potencia en el eje demanda más potencia eléctrica a la entrada por lo tanto solicita mayor corriente a la fuente:

P3 = 3 * VLL * IL * fp

Si P se incrementa  IL se incrementa.

CAUSA ELECTRICA.- Es cuando se produce una reducción de voltaje :

P3 = 3 * VLL * IL * fp

Si VLL disminuye, para satisfacer la carga mecánica IL se incrementa.

El efecto más importante de una sobrecarga es la elevación de temperatura fuera de lo normal, este incremento tiende a debilitar el aislamiento del motor, dependiendo del tiempo, del estado, la calidad del aislamiento, lo que se va a ocasionar es disminuir la vida útil del motor.

Las sobrecargas se pueden clasificar en :

a) Sobrecargas sostenidas.-  Se pueden producir por causas mecánicas ó eléctricas. Se llaman sostenidas porque pueden ser toleradas por el motor por un tiempo considerable sin que pierda la vida útil, dicho tiempo dependerá del nivel de sobrecorriente, que para este caso será :

In < Isobre-sost  2 In

La protección puede tener un retardo en su operación .

b) Sobrecargas Súbitas.- Este tipo de sobrecargas no pueden ser toleradas un tiempo sostenido por el motor, por lo tanto tienen que ser despejadas inmediatamente.

El nivel de sobrecorriente es :

2In < Isobre-súb  6 In

La  protección que se utilizará debe tener un funcionamiento inmediato. La sacada del motor es a través del circuito de control.

CORTOCIRCUITOS.-

Los cortocircuitos originan también sobrecorrientes, siendo estas mucho mayores que las asignadas para sobrecargas. El nivel de sobrecorriente es:

Icc > 10 In

Su despeje debe ser extremadamente rápido(instantáneo), en este tipo de anomalía se saca directamente al motor a través de dispositivos como fusibles, breakers, disyuntores, etc.

ARCOS ELECTRICOS.-

La ionización de el aire produce un camino para la corriente y esto ocasiona el efecto de soldadura, para evitarlo se utilizan diseños especiales por ejemplo con puntas, separando  las superficies pero como esto físicamente no se puede dar  lo que se hace es estirar artificialmente el arco , ello se realiza casi siempre en forma electromagnética, o sea, superponiendo una fuente de campo magnético(producido eléctricamente) sobre el arco, y de tal forma que este último, al actuar como un conductor flexible, estirable y portador de la corriente se alargue y es obligado a elevarse. Por tanto el arco aumenta de longitud en virtud de la acción del campo, ayudado por la tendencia natural de un “canal de calor” ascendente, y se extingue por sí mismo cuando la tensión disponible es demasiado baja para la reducida intensidad de corriente en un espacio de amplitud simulada.

PERDIDAS DE CAMPO.-

Para el caso de motores de corriente continua, en un motor si se pierde el campo ocasionará sobrevelocidades es decir el motor se embala, originando esfuerzos mecánicos, desbalance en el eje, etc.

PERDIDAS DE FASE.-

La pérdida de fase se aplica a motores trifásicos, cuando se pierde una fase, el motor sigue funcionando pero en forma desbalanceada(monofaseado), tratando el motor de seguir entregando la misma potencia:

Potencia antes de pérdida de fase:

P3 = 3 * VLL * IL * fp

Potencia después de pérdida de fase:

Pout=  VLL * IL’ * fp

En un momento tenemos       P3 = Pout  IL’ =   3* IL

lo cual nos indica una sobrecarga.

Cuando existe la perdida de una fase se tiene una sobrecorriente del 73% de lo normal por lo cual se encuentra en un rango de:

In< Isobrecarga  2In

6.2   CAUSAS DE ELEVACION DE TEMPERATURA.

- Sobrecargas.

- Los ciclos de trabajo a los cuales está sometido el motor, que implica sucesivos arranques(ejemplo el caso de un ascensor, en cada arranque se va acumulando más calor).

- El período de aceleración, lo cual significa que la sobrecorriente permanece más tiempo.

- Sistema de enfriamiento: ventilador, líquido refrigerante, etc.

- Temperatura del medio ambiente.

6.3 PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS.

Se debe tener presente el tipo de sobrecarga mencionadas anteriormente.

6.3.1 RELE TERMICO DE SOBRECARGA.

Este tipo de relé se utiliza para sobrecargas sostenidas.

Los relés de sobrecarga se los represnta por OL ( Over Load), su principio de funcionamiento es térmico (sensa  la corriente y en forma indirecta la temperatura), este relé opera cuando una sobrecorriente sostenida  eleva la temperatura del aparato hasta un límite superior al preestablecido.

Su simbología es :

fig 1

El OL está formado por (fig.2)

Al darse una sobrecorriente el calefactor hace de fuente  de calor (I² * R) y este es transmitido al bimetal, el cual al calentarse se dilata y dobla hacia arriba cambiando de posición la parte móvil.

El retardo esta en el tiempo que toma en calentarse.

Este relee opera por la sobrecorriente en la línea, no por la temperatura existente en el motor (aunque es proporcional a este).

Los contactos auxiliares del relé van en el circuito de control y estos operan la bobina del contactor M.

Curvas de Tiempo Inverso.-  Estas curvas son asintóticas a la corriente nominal , para corrientes inferiores a la nominal nunca operará, lo podemos utilizar siempre y cuando esta curva este por debajo de la curva de aislamiento.

El fabricante le proporciona una familia de curvas de aislamiento.

6.3.2 RELE ELECTROMAGNETICO DE SOBRECARGA

RELE DE SOBRECARGA DE DISPARO INSTANTANEO.

El relé  electromagnético tiene las mismas características que el anterior, en lo que se diferencian es que su principio es electromagnético teniendo una bobina y un núcleo magnético.

Una vez que se produce una sobrecorriente y pasa por la bobina este ejerce una fuerza magnética sobre un elemento (embolo), para  el accionamiento de los contactos, éstos tienen dispositivos para que su accionamiento sea retardado.

fig 5.

Si se quiere que actúe en forma instantánea, es decir que funcione para sobrecargas súbitas se suprime el medio retardador.

fig 6.

Cuando se da una sobrecarga sostenida el OL opera, el OLI sensa la sobrecarga pero no opera ya que este no “ve”  la corriente para el cual está ajustada, no inicia ningún movimiento.

Para una sobrecarga súbita el OLI  opera instantáneamente, el OL también comienza a operar pero no llega su operación ya que la transmisión de calor es retardada.

Para éstas sobrecargas  “sostenidas” y “súbitas” la orden de operación la da el sistema de control.

fig. 7

(*) ANALIZAR FIG. 5.11 PAG. 135 TEXTO DE SISKIND)

6.3.3 RELE DE SOBRECARGA TERMOMAGNETICO O

MAGNETOTERMICO

Su operación se realiza como que tuviese 2 unidades en un solo paquete, ya que combina las ventajas del principio térmico para el disparo de tiempo inverso, con el principio electromagnético para el disparo instantáneo.

Es utilizado solamente como protección para motores de C.A., lleva : a) Un elemento bimetálico que cuando se deforma, actúa sobre un interruptor, b) Un fleje de acero móvil y orientable que, al ser atraído por un núcleo fuertemente imantado abre un contacto en otro interruptor instantáneo de precisión.

Como nos podemos dar  cuenta éste relé actúa bajo los dos principios. (*)

(*) ANALIZAR LA FIG. 5.13 PAG.137 TEXTO DE SISKIND.

Texto en ingles FIG. 5.13 PAG.124

6.3.4 RELE DE SOBRECARGA TIPO TERMISTOR.

Emplea una resistencia base de un semiconductor especial químicamente semejante a los óxidos cerámicos .

Su resistencia es relativamente baja a temperaturas normales  en que permanece casi constante hasta alcanzar un determinado punto crítico, y  en que tiene un coeficiente de temperatura de la resistencia positivo y sumamente alto, dentro de un margen muy estrecho por encima de la temperatura crítica.

La conclusión que se desprende de lo mencionado es : A medida que aumenta la temperatura aumenta su resistencia.

T0T1       Tc

R (  )

En el siguiente esquema podemos visualizar tres termistores en las superficies de las tres fases de los bobinados del estator de un motor de C.A., vemos que conectados de esta manera los termistores sensarán la temperatura del bobinado del motor, y deacuerdo a la variación de temperatura cambian sus parámetros eléctricos.

CR

M

CR

M

L3

L1

L2

Termistor

M

M

M

FIG 9

Si la temperatura es baja, las resistencias del termistor  también, permitiendo que circulen corrientes (rectificadas) al relé CR energizandolo, al cerrar su contacto CR la bobina del contactor M es exitada y retenida, cerrándose  sus tres contactos de la red, si la temperatura aumenta hasta llegar a una temperatura crítica, las resistencias de los termistores aumentará, el relé CR se desenergizará  a causa de la reducción de corriente, luego el contactor M se desexita provocando que el motor se detenga.

6.4  PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS.

Se produce cuando una fase o parte del bobinado se va a tierra.

fig 10

La    IFALLA > > ISOBRECARGA

IFALLA  >   15 IN

Los elementos utilizados actúan inmediatamente y son los fusibles, breakers, disyuntores, reclosers, etc.

6.5  PROTECCION CONTRA ARCOS .

La apertura de un relé o contactor cuando hay corriente en el circuito va acompañada, por lo general de formación de arcos o chispas en el contacto, al separarse las superficies. Como quiera que el arco se forma con una temperatura muy elevada, tiende a quemar parte del material  de los contactos y, en ciertas ocaciones, puede llegar incluso a soldar las dos piezas que están separando, es esencial que se extinga muy rápidamente, lo cual puede hacerse de varias formas, aunque el método más empleado consiste en alargar artificialmente el arco hasta que no pueda sostenerse ya que con la tensión disponible. Por consiguiente debe admitirse que cualquier arco puede ser extinguido si se alarga lo suficiente.

Como quiera que no es posible separar las superficies de contacto en los relés y contactores más allá de unos pocos milímetros, se ha de estirar artificialmente el arco , ello se realiza casi siempre en forma electromagnética, o sea, superponiendo una fuente de campo magnético(producido eléctricamente) sobre el arco, y de tal forma que este último, al actuar como un conductor flexible, estirable y portador de la corriente se alargue y es obligado a elevarse. Por tanto el arco aumenta de longuitud en virtud de la acción del campo, ayudado por la tendencia natural de un “canal de calor” ascendente, y se extingue por sí mismo cuando la tensión disponible es demasiada baja para la reducida intensidad de corriente en un espacio de amplitud simulada.

6.6 PROTECCION CONTRA FALLA DE CAMPO (MOTOR CC).

Va a proteger al motor en caso de que se pierda el campo ó la corriente de excitación , tal eventualidad puede causar serias averías en ciertas condiciones de funcionamiento.

Uno de los efectos es que al disminuir el flujo, la velocidad de una máquina tiende a elevarse muy rápidamente, ó si está acoplado a una carga el par desarrollado no podrá mantener la rotación  (Tarr = K  Iarr,   disminuye, entonces T disminuye).

Para prevenir tales efectos debido a las pérdidas de campo se emplea el llamado relé de pérdida (falla) de campo (RF).

El relé RF (relé de falla de campo ) no opera por voltaje sino por corriente, esta conectado en serie con el circuito de campo. Se lo puede calibrar para determinados niveles de corriente. Para corrientes superiores a la calibrada tiene suficiente flujo para tener su armadura accionada. Se lo puede calibrar para determinados niveles de corriente. Si la corriente de campo es normal RF ésta cerrado (fig. 11) y puede arrancarse el motor energizando el contactor M, si la corriente disminuye el contactor RF se repone entonces se desenergiza M, y apaga el motor no permitiendo que se obtenga  sobrevelocidad.

6.7 PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS CUANDO SE PIERDE

UNA FASE (MOTORES 3    C.A).

El caso que vamos a examinar es cuando se pierde una fase (L1 en fig. 12), hay un camino cerrado para el paso de la corriente, pero se produce un desbalance.

El motor sigue funcionado tratando de suministrar la misma potencia, pero modificando las características eléctricas.

CONDICION ESTRELLA

POTENCIA QUE DEMANDA :

En condiciones normales :     P3 = 3 * VLL * IL * fp

Cuando se pierde una fase :    Pent =   VLL * IL’ * f’p

MOMENTANEAMENTE :        P3 = Pent

Se obtiene IL’ = 3 *IL  (I).

De  (I) podemos deducir que se da sobrecorriente.

- Se concluye que dos relés de sobrecarga bastará para sensar la sobrecarga, ya que si L1 se va, L2 no “ve” la falla pero L3 si la ve.

CONDICION DELTA

Sistema balanceado

FIG 13

Sabemos la condición:  IL=   3 *If.

Cuando se pierde una fase

fig  14

IL’=   3 *IL

If2 = IL’ * (2/3)*(Z/Z)                     If2 = (1/3)* IL’

If1 = IL’*(1/3)* (Z/Z)                      If1 = (2/3)*IL’

TENEMOS:

If1 = (2/3)*IL’ (1)

If2 = (1/3)* IL’ (2)

- Por condición de Potencia :    IL’ =  3 * IL

Reemplazando en (1) y en (2) tenemos :

If1 = (2/3)*( 3 * IL)   (3)

If2 = (1/3)*( 3 * IL)   (4)

Como : IL=   3 *If. Reemplazamos en (3) y (4) tenemos :

If1 = (2/3)* 3*3 *If                 If1 = 2IF

If2 = (1/3)* 3*3* If                  If2 = IF

- Se obtiene que en una fase es el doble de la corriente por ello con dos relés de sobrecarga será suficiente para sensar la sobrecarga.

- CASO EN EL QUE EL MOTOR ES ALIMENTADO POR  SU PROPIO

BANCO DE TRANSFORMADORES.

CASO Y-

CONDICIONES NORMALES :

FIG 15

V1V2= N1N2=a; I1I2= N2N1=1a

Si   a= VLN / VLL

TENEMOS :

 IL1 = (1/a)* If1 ;  IL1 = 3 *If1           IL1 =(1/a)*(IL1/3)

 IL =(1/a)*(IL/3)   (1)

SE VA UNA FASE

RECORDEMOS :        P3 = P’    IL’ =  3  IL  (2)

IL1I'L2I'L3

FIG  16

TENEMOS :

 IL’1 = (1/a)* If’1  (3)

I’L 3=  I’f1  (4)   Y      I’L1 =  2* I’f2  (5)

LUEGO :

de (4)  I’L 3=  I’f1  reemplazando  (3)  en (4) :

I’L3 = a * IL’1        (6)

reemplazando (2) en  (6)

I’L 3 = a * 3 * IL     (7)

reemplazando (1) en  (7)

I’L 3 = a * 3 * (1/a) * (IL 1)       I’L3  =  IL 3  (8)

En  (5)       I’L1 =   2* I’f2

(4)  y  (5)         I’L1 =  2*I’L3      (9)

(8)  en  (9)        I’L1 =  2*IL

De donde  :

I’L =  2*IL

- Con lo cual podemos concluir que una línea ve el doble y el otro no por lo tanto se requieren de  tres over load para sensar la falla.

- Se produce cargas subitas en una de  sus fases, por lo cual de aquella fase se debe despejar instantaneamente; mientras en las otras dos fases restantes se producen cargas sostenidas.

CASO - Y

- Podemos apreciar que es necesario que se coloquen los 3 reles térmicos en cada de las fases respectivamente, debido a que se presenta el caso de que dos de estos reles van a estar operando en operación normal, por lo cual nunca van a actuar.

Motor delta

En condiciones estables:

En condiciones cuando se pierde una fase:

- Si se pierde la fase A del devanado entre B y C ,se recarga al 200% del valor normal y la IL en las lineas que quedan es 1.73 IL

6.8)  PROTECCION CONTRA SUBTENSION (BAJO VOLTAJE).

En los circuitos de regulación en que funcionan motores suelen disponerse de dos clases de dispositivos de subtensión ó tensión mínima. En uno de ellos el llamado desenganche de subtensión, un corte de corriente ó una importante baja de tensión, interrumpe el suministro de energía, pero no impide que se restablezca el circuito principal cuando se repone la corriente con su tensión normal.

El siguiente circuito (fig. 17) se lo utiliza cuando por diferentes motivos se interrumpe el suministro de energía entonces lo que se hace es conservar el motor conectado a la red durante unos segundos después del corte de tensión, de modo que si esta se restablece, dentro de un tiempo dado, el motor puede seguir funcionando sin la necesidad de que el operario de un nuevo arranque, en este circuito el retardo es proporcionado por relés temporizados.

Otro esquema (fig. 18) que no utiliza relés temporizados pero que, en cambio utiliza un rectificador, un condensador y un relé.

Deja pasar los ciclos +

Carga el capacitor (ciclos +)

En este  esquema el motor arrancar normalmente, al ser exitado por el relé CR, y al mismo tiempo queda cargado el capacitor.

Si ocurre un apagón deja inactivo el contactor M, pero no afectará inmediatamente a CR porque el capacitor esta cargado. Si la energía vuelve antes de que se descargue totalmente, M se excita y el motor arrancará  nuevamente. Si se mantiene el corte durante un cierto tiempo, y el condensador se descarga hasta el punto de inactivar al relé, será necesario arrancar nuevamente al motor.